système numérique de détection de fuites de liquide

EXEMPLE DE DESCRIPTIF

Il sera prévu un système numérique de détection et de localisation de fuites de liquide dans les locaux suivants :

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Le système sera basé sur des câbles détecteurs reliés à une centrale d'alarme permettant la localisation au mètre près de toute présence anormale de liquide.

Chaque câble détecteur communiquera en mode numérique les informations de défauts à la centrale de détection.

La centrale pourra gérer autant d'informations de fuites que de tronçons de câbles installés.

Le système sera de marque FG-NET de TTK.

Câbles détecteurs

Le câble détecteur est constitué d'une âme centrale (bus de données) sur laquelle sont spiralés 4 conducteurs qui assurent la détection.

Le câble détecteur sera d'une longueur de 3, 7 ou 15m pré-connecté avec des prises mâle-femelle.

Chaque câble détecteur pourra avoir une dénomination propre.

Pour chaque câble détecteur, au niveau d'un des connecteurs, est intégré le module de calcul et de communication qui dialogue avec la centrale de détection.

Il assure pour chaque câble détecteur une triple fonction :

- détecter et localiser au mètre près tout liquide sur le câble,

- détecter une coupure de câble (défaut de continuité),

- communiquer les informations à la centrale de détection.

Le câble détecteur sera non propagateur de la flamme. Il sera fixé à l'aide de clips de fixation.

Le câble détecteur sera de type FG-EC de TTK.

Centrale de détection

La centrale de détection permet l'acquisition et le traitement des informations transmises par les câbles détecteurs. Chaque câble détecteur transmet une information sur le type de défaut : défaut de fuite avec la localisation au mètre près ou défaut de continuité.

Exemple : Fuite à 6 mètre sur le câble TEST N°1-01.

Le câble défaut sera indiqué sur la carte

La centrale pourra gérer jusqu'à 120 câbles détecteurs de 3, 7 ou 12/15m et donc 120 alarmes simultanées.

Une liste indiquant les statuts des câbles détecteurs pourra être visualisée directement sur l‘écran de la centrale.

La dénomination des câbles ainsi que la configuration du système seront programmées directement par l'installateur ou l'utilisateur à l'aide d'un écran tactile intégré en face avant de la centrale.

La configuration du système comprend : l'architecture du système, le mode d’acquittement des défauts et de l’alarme sonore, l’affectation des relais, le fuseau horaire pour la gestion d’heure Eté/Hiver, la langue et les paramètres réseau.

Un mot de passe d'Administrateur sera exigé pour accéder à cette fonctionnalité.

Exemple :

La centrale de détection affichera les différents événements concernant les câbles détecteurs en précisant :

- le nom du câble ou de l'ensemble de câble où le défaut est apparu,

- le type de défaut, fuite ou continuité,

- la localisation au mètre près dans le cas d'une fuite,

- la localisation du câble dans le cas d'un défaut de continuité,

- l'heure et la date d'apparition du défaut,

- l’acquittement des défauts,

- des filtres par type de défaut, N° câble, nom de zone ou date.

La centrale devra pouvoir garder en mémoire l'historique des cinq mille derniers événements (début et fin de défauts).

Exemple :

La centrale devra équipée des relais configurables, ainsi qu’un relais spécifique pour l’interruption de l’alimentation.

Trois types d'interface différents vers un superviseur G.T.C. (Gestion Technique Centralisée) devront disponibles sur la centrale :

  - Liaisons séries RS232 ou RS422/485 avec protocole de JBUS/MODBUS ;

  - RJ45 pour TCP/IP ;

  - Relais entièrement configurables.

La centrale sera fournie en version murale ou encastrée 19’’.

Exemple de fonctionnement dans le cas de deux défauts existants simultanément :

Un plan interactif sera affiché sur l’écran tactile de la centrale, en option.

La centrale sera de type FG-NET de TTK.

Câble neutre de liaison et accessoires

Les liaisons entre les locaux à protéger seront réalisées par un câble neutre deux paires de type Belden.

Les boitiers de dérivation et kits de connexion seront à prévoir pour la connexion entre les liaisons neutres.

Des étiquettes de signalisation seront placées sur le câble détecteur tous les cinq mètres environ.

Exploitation des informations

Trois types d'interfaces différentes doivent être disponibles sur la centrale de détection pour le renvoi des alarmes vers un superviseur.

- La centrale sera équipée de huit contacts secs inverseurs entièrement paramétrables.

- Une sortie RS232 ou RS422/485 sera d'autre part disponible pour connecter une imprimante matricielle ou communiquer en mode JBUS/MODBUS vers une GTC.

- Une sortie RJ45 sera disponible pour une connexion TCP/IP.

Le paramétrage des ces interfaces est effectué par l'utilisateur à l'aide de l’écran tactile  en face avant de la centrale.

Pour toutes informations techniques complémentaires :

TTK France

19 rue du Général Foy

75008 Paris

Tél. : 0156769010

Fax : 0155906215

www.ttk.fr